zał. nr 1 do SWZ

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Zamówienie obejmuje:**

Dostawę dwóch fabrycznie nowych teleskopowych ładowarek kołowych z podnoszoną kabiną (kwalifikowanych obecnie jako wózek jezdniowy podnośnikowy ze zmiennym wysięgiem) dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp z o.o. w Krakowie.

1. **Miejsce dostarczenia:**

Centrum Ekologiczne Barycz; ulica Krzemieniecka 40, 30 - 694 Kraków – 1 szt.

Zakład Odpadów Wielkogabarytowych ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków – 1 szt.

1. **Termin dostawy:**

3 tygodnie od daty podpisania umowy

1. **Podstawowe parametry techniczne:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Parametry** | **Wymagane** | **Oferowane** |
| 1 | Producent |  |  |
| 2 | Rok produkcji | Nie wcześniej niż styczeń 2021 roku |  |
| 3 | Typ |  |  |
| 4 | Łyżka do materiałów sypkich zamykana hydraulicznie, podpinana szybkozłączem -pojemność łyżki | nie mniej niż 2,5 m3 |  |
| 5 | Maksymalna wysokość podnoszenia | nie mniej niż 7 m |  |
| 6 | Nośność przy maksymalnej wysokości podnoszenia | co najmniej 2,5 Mg |  |
| 7 | Typ silnika |  |  |
| 8 | Moc silnika | Nie mniej niż 100 kW |  |
| 9 | Układ kierowniczy hydrauliczny |  |  |
| 10 | Sterowanie pracą maszyny za pomocą joysticka |  |  |
| 11 | Ogumienie specjalne | opony pełne |  |
| 12 | Kabina podnoszona hydraulicznie | Widoczność operatora z poziomu co najmniej 3,5 m |  |
| 13 | Wyposażenie kabiny | pełna automatyczna klimatyzacja kabiny system ogrzewania i oczyszczania powietrza, fotel operatora z zawieszeniem pneumatycznym, regulacją wysokości i podparciem lędźwiowym, elektryczne podgrzewanie siedziska, radio  szyby (przednia i dachowa) pancerne |  |
| 14 | Maszyna musi spełniać warunki dopuszczenia do poruszania się po drogach publicznych. | Przednie i tylne światła robocze i drogowe |  |
| Lusterka prawe i lewe |  |
| Sygnał cofania |  |
| Obrotowe pomarańczowe światło ostrzegawcze (kogut) |  |
| 15 | Kamera cofania | 1 kamera skierowana do tyłu maszyny wraz oddzielnym monitorem w kabinie operatora |  |
| 16 | Instrukcja obsługi, DTR, deklaracja zgodności, | Po 2 sztuki (w języku polskim ) |  |
| 17 | Katalog części zamiennych | 1 sztuka |  |
| 18 | Wskazanie autoryzowanego serwisu.  Wykonawca zobowiązuje się do serwisowania urządzenia w okresie gwarancji |  |  |
| 19 | Minimalny okres gwarancji na ładowarkę wraz z osprzętem | 24 miesięcy /4000 Mth |  |
| 20 | Przeszkolenie operatorów wskazanych przez Zamawiającego | 5 osób |  |
| 21 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: | Do 24 godzin od zgłoszenia usterki |  |

Wykonawca zobowiązany jest podać wszystkie wyszczególnione w/w parametry

Obie teleskopowe ładowarki kołowe z podnoszoną kabiną stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia muszą być takie same tj. ten sam typ/producent.

1. **Wykonawca gwarantuje, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego a także, że jest kompletny, sprawny i nadaje się do eksploatacji.**

zał. nr 3 do SWZ

**Oferta**

**na**

**Dostawę dwóch fabrycznie nowych teleskopowych ładowarek kołowych z podnoszoną kabiną dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie**

……………………............................................................................................................................................................

*(Nazwa Wykonawcy i adres)*

...................................................................................................................................................................................

*(kod, miejscowość, województwo, powiat)*

..................................................................................................................................................................................

*(ulica, nr domu, nr lokalu)*

..................................................................................................................................................................................

*(telefon, e-mail)*

REGON: .................................................

NIP: ................................................. ………….…...........................................

(Miejscowość, data)

Dla: **Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania**

**Spółka z o.o., Kraków ul. Nowohucka 1**

Po zapoznaniu się ze specyfikacją warunków zamówienia my niżej podpisani podejmujemy się niniejszym realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia na warunkach przedłożonych przez Zamawiającego w materiałach przetargowych oraz projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWZ za kwotę:

**BRUTTO:** …………........…… zł (słownie złotych: .............................................................................. )

**VAT:** ……… % tj. …………………………. zł.

**NETTO:** …………………… zł (słownie złotych: ............................................................................... )

1. Cena ta została obliczona na podstawie formularza kalkulacji ceny oferty stanowiącej zał. nr .….. do oferty.
2. Oświadczamy, że pozostajemy związani ofertą przez okres wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.
3. Termin realizacji zamówienia:

**3 tygodnie od daty podpisania Umowy**

1. Oświadczamy, iż udzielamy na przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres ….. miesięcy lub co najmniej …………… Mth od daty zakupu (data protokołu zdawczo - odbiorczego).
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia wraz z załącznikami z ewentualnymi modyfikacjami i wyjaśnieniami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje konieczne do rzetelnego skalkulowania ceny oferty.
3. Oświadczamy, że oferowana dostawa spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ
4. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy stanowiący zał. nr 2 do SWZ. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w ww. projekcie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. **Jestem / nie jestem\*** wykonawcą wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia.

*(Stosowanie do art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołącza do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy).*

1. Wykonawca jest / nie jest\* :

## mikroprzedsiębiorcą\*

## małym\*

## średnim\*

## przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.)

1. Oświadczamy, iż przedmiot niniejszego zamówienia wykonamy samodzielnie/przy udziale podwykonawców\*.

Realizację przedmiotu niniejszego zamówienia w następujących częściach (zakresie) zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom *(imiona i nazwiska albo nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani)*:

* + 1. ………………………………………………………………………………………
    2. ………………………………………………………………………………………
    3. ………………………………………………………………………………………

1. Oświadczamy, że następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.) i nie mogą być udostępniane: ……………………………………………………………………………………… .........................................................................................................................................................................
2. Oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie prowadził / nie będzie prowadził\* do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

*(Stosowanie do treści art. 225 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w przypadku gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania:*

* *nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,*
* *wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;*
* *stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.*

……..…………………………………..………………..…………………………………..………………………………………………………………..

…………..…………………………………………….….…………………………………………….……………………………………………………..

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
2. W przypadku wygrania przetargu pracami kierować będzie: …………………………………………
3. Wadium w wysokości …………… zł wniesiono w formie: ..……………………………………….
4. Osobą upoważnioną do podpisywania umowy jest pan/pani:……………………….……………….
5. Oferta składa się z ......... stron kolejno ponumerowanych.

**Załączniki:**

1. .......................................................................................
2. .......................................................................................
3. .......................................................................................

*\* - niepotrzebne skreślić*

*\*\* - Jeżeli wykonawca zastrzegł, że określone informacje nie mogą być udostępniane, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.*

zał. nr 4 do SWZ

**Oświadczenie Wykonawcy**

**składane na potwierdzenie spełnienia warunku uczestnictwa,**

**o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ***„Dostawa dwóch fabrycznie nowych teleskopowych ładowarek kołowych z podnoszoną kabiną dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie”*** (sygn. TZ/EG/9/2021) prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie, oświadczam, co następuje:

* + - 1. Spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego w pkt. 8 d). SWZ.Na potwierdzenie powyższych okoliczności przedkładam wykaz wykonanych dostaw, o którym mowa w pkt. 9 k) tiret 1 SWZ.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zamawiający / Odbiorca**  (pełna nazwa i adres) | **Wartość zamówienia**  [PLN] | **Przedmiot zamówienia** | **Okres realizacji**  **zamówienia**  od [miesiąc – rok]  do [miesiąc – rok] |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

*Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas w powyższym wykazie dostaw zobowiązany jest podać jedynie te dostawy w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.*

* + - 1. Oświadczam, iż w celu wykazania spełnienia warunku uczestnictwa, o którym mowa w pkt. 8 d) SWZ **polegam/nie polegam\*** na zdolnościach technicznych (wiedzy i doświadczeniu) następujących podmiotów udostępniających zasoby a podmioty te wykonają dostawy, do realizacji których zdolności te są wymagane: (art. 118 ust. 2 ustawy Pzp):

1. ……………………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………………………….

*\*niepotrzebne skreślić*

zał. nr 5 a) do SWZ

**Oświadczenie Wykonawcy**

**składane na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania,**

**o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)**

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„*Dostawa dwóch fabrycznie nowych teleskopowych ładowarek kołowych z podnoszoną kabiną dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie”***(sygn. sprawy TZ/EG/9/2021), w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) tj.:

**nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej\*** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę (odpowiednio dla zadania)\*,

albo

**przynależę do tej samej grupy kapitałowej\*** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę oraz przedkładam dokumenty i informacje potwierdzające przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej\*.

Załączniki:

* + - * 1. ……………………………………………………………………………….
        2. ……………………………………………………………………………….
        3. ……………………………………………………………………………….

albo

**żadne z powyższych\*.**

*\*niepotrzebne skreślić*

zał. nr 5 b) do SWZ

**Oświadczenie Wykonawcy**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„*Dostawa dwóch fabrycznie nowych teleskopowych ładowarek kołowych z podnoszoną kabiną dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie”***(sygn. sprawy TZ/EG/9/2021), prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie, oświadczam, iż informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) (zwanej dalej „ustawą Pzp”) są aktualne na dzień składania niniejszego oświadczenia tzn. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie:

1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
2. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
3. art. 109 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp,
4. art. 109 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp.

zał. nr 6 do SWZ

## Formularz kalkulacji ceny oferty

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Cena jednostkowa**  **[PLN/szt.]** | | | **ilość**  **[szt.]** | **Cena oferty**  **[ PLN ]** | | |
| **NETTO** | **VAT**  **[%]** | **BRUTTO** | **NETTO** | **VAT**  **[%]** | **BRUTTO** |
| **1** | Teleskopowa ładowarka kołowa z podnoszoną kabiną o parametrach zgodnych z pkt 4 zał. nr 1 do SWZ |  |  |  | **2** |  |  |  |
|  | | | | | Razem |  |  |  |