Kraków, dnia 04.01.2023 r.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na **„Dostawę wraz z montażem kontenerowej prefabrykowanej stacji transformatorowej SN wraz z wyposażeniem przewidzianej dla zasilania „Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie””** (nr sprawy TZ/EG/19/2022).

Zamawiający informuje, iż w dniach 02.01.2023 r. oraz 03.01.2023 r. do siedziby Spółki wpłynęły wnioski od Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Poniżej przedkładamy treść zapytań oraz treść udzielonych odpowiedzi.

**Treść zapytania nr 1:**

Proszę podać parametry zasilacza UPS znajdującego się obok szafki SCADA na rysunku „ Rozmieszczenie aparatury stacji”, Nr rys.: 4a.

**Treść odpowiedzi na zapytanie nr 1:**

Dane dla zasilacza UPS (znajdującego się obok SCADA) to: moc nie mniejsza niż 1000 VA przy czasie podtrzymywania zasilania co najmniej 20 min.

**Treść zapytania nr 2:**

Czy kabel światłowodowy pomiędzy RG\_MPO <> GST3 oraz kabel światłowodowy do szafy telemechaniki ma zostać ułożony przez zleceniobiorcę?

**Treść odpowiedzi na zapytanie nr 2:**

Zamawiający informuję, że zgodnie z zapisami SWZ przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonanie kabla światłowodowego

**Treść zapytania nr 3:**

Zgodnie z projektem 07-05.2022-MK/PT Rys.8 określono stopień IP43 dla stacji kontenerowej, natomiast SWZ nie doprecyzowuje stopnia ochrony dla wyposażenia stacji (określa jedynie stopień IK 10). Składamy prośbę o doprecyzowanie stopnia IP dla urządzeń wewnątrz stacyjnych.

**Treść odpowiedzi na zapytanie nr 3:**

Zamawiający informuję, że stopień ochrony IP dla wyposażenia stacji (rozdzielnic SN 6,3kV oraz rozdzielnicy nn 230/400V) nie powinien być mniejszy niż IP4X.

Wykonawcy w złożonych ofertach przetargowych zobowiązani są uwzględnić powyższe odpowiedzi na zapytania.